| Primary In (°F) | Shell In (°F) | Shell Out (°F) | Shell Flow (GPM) | Tube Flow (GPM) | Tube Out (°F) | Tube ∆P (psi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 60 | 120 | 23.5 | 60 | 156.5 | 1.0 |
|  |  |  | 33.5 | 100 | 159.9 | 2.6 |
|  |  |  | 38.5 | 125 | 161.5 | 3.6 |
| 180 | 60 | 140 | 12.5 | 60 | 163.3 | 1.0 |
|  |  |  | 16.5 | 100 | 166.8 | 2.6 |
|  |  |  | 18.5 | 125 | 168.1 | 3.6 |
| 180 | 60 | 160 | 6.0 | 60 | 170.0 | 1.0 |
|  |  |  | 8.0 | 100 | 172.0 | 2.6 |
|  |  |  | 8.5 | 125 | 173.2 | 3.6 |
| 190 | 60 | 120 | 28.0 | 60 | 162.0 | 1.0 |
|  |  |  | 32.5 | 75 | 164.0 | 1.6 |
|  |  |  | 38.5 | 95 | 165.6 | 2.4 |
| 190 | 60 | 140 | 15.0 | 60 | 170.0 | 1.0 |
|  |  |  | 20.0 | 100 | 174.0 | 2.6 |
|  |  |  | 23.0 | 125 | 175.2 | 3.6 |
| 190 | 60 | 160 | 8.0 | 60 | 176.6 | 1.0 |
|  |  |  | 10.5 | 100 | 179.5 | 2.6 |
|  |  |  | 11.5 | 125 | 180.8 | 3.6 |
| 190 | 60 | 180 | 3.5 | 60 | 183.0 | 1.0 |
|  |  |  | 4.5 | 100 | 184.6 | 2.6 |
|  |  |  | 5.0 | 125 | 185.2 | 3.6 |
| 200 | 60 | 120 | 32.0 | 60 | 168.0 | 1.0 |
|  |  |  | 37.5 | 75 | 170.0 | 1.6 |
| 200 | 60 | 140 | 18.0 | 60 | 176.0 | 1.0 |
|  |  |  | 24.5 | 100 | 180.4 | 2.6 |
|  |  |  | 28.0 | 125 | 182.0 | 3.6 |
| 200 | 60 | 160 | 10.0 | 60 | 183.3 | 1.0 |
|  |  |  | 13.5 | 100 | 186.5 | 2.6 |
|  |  |  | 15.0 | 125 | 188.0 | 3.6 |
| 200 | 60 | 180 | 5.5 | 60 | 189.0 | 1.0 |
|  |  |  | 7.0 | 100 | 191.6 | 2.6 |
|  |  |  | 7.5 | 125 | 192.8 | 3.6 |

| Primary In (°F) | Shell In (°F) | Shell Out (°F) | Shell Flow (GPM) | Tube Flow (GPM) | Tube Out (°F) | Tube ∆P (psi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 60 | 120 | 36.5 | 60 | 173.5 | 1.0 |
|  |  |  | 39.0 | 65 | 174.0 | 1.2 |
| 210 | 60 | 140 | 20.5 | 60 | 182.6 | 1.0 |
|  |  |  | 29.0 | 100 | 186.8 | 2.6 |
|  |  |  | 33.0 | 125 | 188.8 | 3.6 |
| 210 | 60 | 160 | 12.5 | 60 | 189.1 | 1.0 |
|  |  |  | 16.5 | 100 | 193.5 | 2.6 |
|  |  |  | 18.5 | 125 | 195.2 | 3.6 |
| 210 | 60 | 180 | 7.0 | 60 | 196.0 | 1.0 |
|  |  |  | 9.0 | 100 | 199.2 | 2.6 |
|  |  |  | 10.0 | 125 | 200.4 | 3.6 |
| 220 | 60 | 120 | 38.5 | 55 | 178.0 | 0.8 |
|  |  |  | 41.0 | 60 | 179.0 | 1.0 |
| 220 | 60 | 140 | 23.5 | 60 | 188.6 | 1.0 |
|  |  |  | 33.5 | 100 | 193.2 | 2.6 |
|  |  |  | 38.5 | 125 | 195.3 | 3.6 |
| 220 | 60 | 160 | 14.5 | 60 | 195.8 | 1.0 |
|  |  |  | 19.5 | 100 | 200.5 | 2.6 |
|  |  |  | 22.0 | 125 | 202.4 | 3.6 |
| 220 | 60 | 180 | 9.0 | 60 | 202.0 | 1.0 |
|  |  |  | 11.5 | 100 | 206.2 | 2.6 |
|  |  |  | 12.5 | 125 | 208.0 | 3.6 |

Note: 250 oF maximum primary temperature @ 160 PSIG maximum pressure.